- АКТ

- экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

ЛАО г. Омска "12" февраля 2018 года (наименование муниципального образования Омской области)

- 1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа № 126.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644910, г. Омск, ул. Красноярова, д. 1/1, (3812)95-31-00, omsk_mou126@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание __2__ этажа, 1654,6   кв.м;

- часть здания _______ этажей (или на _______ этаже), _________ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18155 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1969, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2018 г., капитального – не планируется.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 126», БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 126».

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644910, г. Омск, ул. Красноярова, д. 1/1, (3812)95-31-00, omsk_mou126@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации г. Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 644043, г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 33, тел. (3812) 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

- 2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус  № 132,_маршрутные такси № 132  до остановки  Черемуховское

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту __нет__

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта __480__ м.

2.2.2. Время движения (пешком) __6-9__ мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), дефекты покрытия.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- |
| С нарушениями зрения | ДУ |
| Передвигающиеся в креслах-колясках | ДУ |
| С нарушениями слуха | А |
| С нарушениями умственного развития | А |
| С нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1-4 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  | 5,6 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ |  | 7-15 |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта | ДУ |  | 16-27 |
| 4.1 | Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.) | __ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 28-30 |
| 6 | Система информации и связи (во всех зонах) | ДУ |  | 31-32 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 33 |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта _________________________________ДУ_______________________________ __________________________________________________________________

в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

- 3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт текущий |
| 4.1 | Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.) | __ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (во всех зонах) | ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт текущий, ремонт капитальный |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ _____2018-2025 гг.________________

в рамках исполнения ____________ п.3.6 Паспорта доступности__________.

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

________________________________________________________________

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _________ДЧ-В_________________________ _________________________________________________________________.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности)  _________

_________________________________________________________________.

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации___________________ http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

- 4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки                                                       на ___19___ л.

Результаты фотофиксации на объекте                                           на ___16___ л.

Поэтажные планы, технический паспорт                                      на ___2____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) __________________________________________________________ __________________________________________________________________.

Председатель комиссии по

формированию доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов

и других маломобильных групп

населения (далее – комиссия)    Директор БОУ г. Омска «СОШ № 126»

Шамне Л.П.                                     __________

Члены комиссии                         Ответственный по охране труда

Березка Т.М.                                       _________

Заместитель директора

Комарова И.В.                                     _________

Заведующий хозяйством

Остапчук О.А.                                    _________

Председатель ОО «ВОИ ЛАО»

Гончаров Н.А.                                  __________

Специалист по соц. работе Середа Д.В.______

|  | Приложение к акту экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| --- | --- |

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 126», 644910, г. Омск, ул. Красноярова, д. 1/1

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Вход (входы) на территорию №1 | есть |  | 1 | Ширина калитки – 1,05м. Отсутствуют стрелки навигации и специальные знаки доступности. | К,О,С,Г | Предусмотреть стрелки-указатели, специальные знаки доступности. | ремонт текущий |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию №2 | есть |  | 2 | Ширина калитки – 0,83м. Отсутствуют стрелки навигации и специальные знаки доступности. | К,О,С,Г | Расширить проем калитки до 0,9м. Предусмотреть стрелки-указатели, специальные знаки доступности. | ремонт текущий |
| 2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3,4 | Отсутствуют стрелки навигации и специальные знаки доступности. | К,О,С,Г | Предусмотреть стрелки-указатели, специальные знаки доступности. | ремонт текущий |
| 3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  | Организовать парковку, на которой предусмотреть 10 % мест (но не менее одного места) для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Нанести дорожную разметку и установить дорожный знак "Инвалид" на высоте не менее 1,5м. | ремонт текущий |
| 6 | Общие требования к зоне | Привести территорию в соответствие с требованиями пунктов 5.1, 5.2 СП 59.13330.2016. Вся территория учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку. |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участку) | ДУ |  | 1-4 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Земельный участок за территорией, на которой расположен ОСИ, находится в «зоне ответственности» Администрации ЛАО г. Омска. Написать письмо в администрацию ЛАО г. Омска на предмет оборудования парковки доступной для МГН.

2. Вход (входы) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 5 | Нет кнопки вызова персонала. Навес частично перекрывает входную площадку, отсутствует водоотвод. | К | Кнопка вызова персонала устанавливается на высоте от 0,85 до 1 м от уровня земли и на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих частей. Необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте. Кнопка должна быть расположена так, чтобы инвалида на коляске было хорошо видно из окна или через прозрачную дверь заведения (возможно, установить переговорное устройство). Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.). Обозначить табличкой со знаком-пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в углу таблички. Кнопка должна работать под напряжением 12 В. При выполнении благоустройства территории возле входа необходимо обеспечить возможность подъезда к кнопке вызова инвалида на кресле-коляске. Оборудовать навес и водоотвод. | ремонт текущий |
| 4 | Дверь (входная) | есть |  | 5,6 | Входные двери 2-х створчатые (0,8х0,91м). Порог – 0,04м. Дверь тамбура - 0,79м. На входной двери отсутствует смотровая панель. Отсутствует контрастная маркировка. | К,О,С | Понизить порог до 0,014м. На входной двери оборудовать смотровую панель (нижняя часть должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола). Предусмотреть контрастную маркировку на смотровой панели в виде желтого круга диаметром 20 см. Расширить дверь тамбура до 0,9м. | ремонт текущий |
| 5 | Тамбур | есть |  | 6 | Размеры тамбура не соответствуют нормам: 2,28х1,61м. | К | Предусмотреть по возможности реконструкцию тамбура (глубина не менее 2,45м, ширина не менее 1,6м). | ремонт текущий |
| 6 | Общие требования к зоне | Входную дверь привести в соответствие с СП 59.13330.2016 (п.6.1.5-6.1.7). Тамбур адаптировать согласно СП 59.13330.2016 (п.6.1.8) |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДУ |  | 5,6 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:__________________________________________

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Коридор (вестибюль, зона ожида-ния, галерея, балкон) | есть |  | 7,8 | Отсутствует контрастная окрашенная полоса на путях движения. | С | Предусмотреть контрастную окрашенную полосу на путях движения. Обозначить зону открывания дверей. | ремонт текущий |
| 2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 9, 10 | Высота поручней-1,0м. Краевые ступени не выделены цветом. Отсутствуют на поручнях перил рельефные обозначения этажей. | О,С | Услуги МГН запланировано оказывать в уровне первого этажа. | не нуждается |
| 3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  | К | На лестнице возле тамбура оборудовать откидной пандус и кнопку вызова персонала. | ремонт текущий |
| 4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дверь | есть |  | 11-13 | Двери в коридоре 2-х створчатые (0,7х0,49м). | К,О | Заменить дверной блок. При двухстворчатых дверях ширина рабочей створки должна быть 0,9м. | ремонт текущий |
| 6 | Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) | есть |  | 14, 15 | Не доступно для МГН. Лестница не оборудована откидным пандусом. Отсутствуют боковые поручни. | К, О, С, Г, У | На лестнице оборудовать боковые поручни. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и быть нетравмоопасными диаметром 0,04 до 0,06 м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора направляющие к центральному входу. | ремонт текущий |
| 7 | Общие требования к зоне | Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учётом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Пути движения внутри здания следует выполнять в соответствии с пунктом 6.2СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДУ |  | 7-15 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации лестницы на 2-й этаж нецелесообразны, так как услуги МГН запланировано оказывать в уровне первого этажа. После проведения мероприятий по адаптации объекта, в качестве эвакуационного выхода для МГН будет использоваться центральный вход.

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона обслуживания инвалидов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 16-18 | Кабинет директора: дверь – 0,69м. Кабинет №10: дверь – 1,2м. Кабинет №13: дверь – 1,2м, порог – 0,07м. Перепад высот перед школьной доской. | К,О,С,Г | Для обслуживания МГН будет предусмотрен в кабинете на первом этаже. В кабинете выделенном для МГН заменить дверной блок. При двухстворчатых дверях ширина рабочей створки должна быть 0,9м. Понизить порог до 0,014м. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. Предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации. Установить дополнительную школьную доску для МГН. | ремонт текущий |
| 2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 19-27 | Спортивный зал: внешняя дверь-0,93м., порог-0,04м, внутренняя дверь 2-х створчатая (0,86м и 0,85м), порог-0,04м. Библиотека: дверь 2-х створчатая-0,6м. и 0,6м, порог-0,08м. Актовый зал (под актовый зал отведена часть коридора): отсутствует индукционная петля. Столовая: дверь-1,2м. Отсутствуют поручни возле раковин. Высота столов-0,75м. Высота прилавка зоны раздачи пищи – 0,98м. Отсутствует знак доступности возле одного из столов. | К,О,С,Г | Понизить пороги до 0,014м. Оборудовать специальную зону "мягкую стенку" для занятий физкультурой МГН. Библиотека: установить дверной блок шириной рабочей створки в свету 0,9 м, понизить порог до 0,014м. Актовый зал: оборудовать индукционную петлю. Столовая: установить дверной блок шириной рабочей створки в свету 0,9 м, понизить порог до 0,014м. Предусмотреть раковину доступную для инвалидов-колясочников, оборудовать поручни. Понизить высоту прилавка зоны раздачи пищи до 0,85 см на ширину 1,0 м. Оборудовать знак доступности возле одного из столов. | ремонт текущий |
| 3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Общие требования к зоне | Оборудовать зону целевого назначения здания в соответствии с пунктами 6.2, 6.4СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов | ДУ |  | 16-27 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:________________________________________

4.1 Жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения |  |  |  |  |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:_________________________________________

5. Санитарно-гигиенические помещения

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Туалетная комната | есть |  | 28,29 | Санузел не доступен для МГН: дверные проемы – 0,63м. Наличие ступеней. Высота раковин – 0,74м. Отсутствуют поручни. | К,О,С | Расширить дверные проемы до 0,9м. Устранить препятствие в виде ступеней. Оборудовать поручни возле раковин и унитазов. Установить раковину консольного типа на высоте 0,80м. Установить на раковине водопроводный кран с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности автоматический сенсорный кран бесконтактного типа. Предусмотреть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Обеспечить свободное пространство (не менее 0,75м) рядом с унитазом для размещения кресла-коляски. Установить унитаз, имеющий опору для спины, автоматический слив воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует расположить на боковой стене кабины, со стороны, где осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. Установить крючки для трости, костылей. Установить тревожную кнопку со шнурком на высоте 0,80м. Установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Предусмотреть специальный знак доступности (в том числе рельефный) на высоте от 1,2 до 1,6м. | ремонт капитальный |
| 2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 30 | Раздевалка в спортзале не оборудована для МГН: дверь 2-х створчатая-0,55м. и 0,55м., порог-0,05м. Гардероб: проем – 0,75м. | К,О | Раздевалка в спортзале: расширить дверь до 0,9м, понизить порог до 0,014м. Предусмотреть поручни, скамьи шириной не менее 0,4 м, полки для сумок и одежды. Гардероб: расширить проем до 0,9м. | ремонт текущий |
| 4 | Общие требования к зоне | Оборудовать санитарно– гигиеническое помещение в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 и пунктом 6.3 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 28-30 | ремонт капитальный |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:_________________________________________

6. Система информации на объекте

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Визуальные средства | есть |  | 31,32 | Отсутствуют стрелки навигации и специальные знаки доступности. Отсутствует контрастная окрашенная полоса на путях движения. Пожарные указатели расположены под потолком и при задымлении становятся не видимыми. | С | Для создания визуальной информации использовать общеупотребите льные символы и пиктограммы, так же предусмотреть нанесение тактильной предупреждаю щей информации (рельефную и/или контрастно окрашенную поверхность), на стенах, на участках пола на путях движения на расстоянии 60 см. перед дверными проёмами, а также перед поворотом коммуникационных путей. Предусмотреть стрелки-указатели, специальные знаки доступности. Установить световые сигнализаторы школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации. | ремонт текущий |
| 2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствует индукционная петля. | Г | Оборудовать индукционную петлю. | ремонт текущий |
| 3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | С | Таблички при входе в здание, на классах, и в местах общего пользования продублировать шрифтом Брайля на высоте от 1,2 до 1,6м. На поручнях перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. Установить мнемосхему на центральном входе здания. | ремонт текущий |
| 4 | Общие требования к зоне | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Все основные функциональные зоны должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность её комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003и с пунктом 6.5 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДУ |  | 31,32 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:_______________________________________